## Sheet1
Code Eis | Eistekst | Eigenschap, waarde | Interpretatie
AM-Req-0115.03-DP1 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 1.425 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 1,2/50 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 420 kV. | NEN-EN-IEC 60071-1 | De schakeltuin heeft een bliksemhoudspanning van geselecteerde componenten is leidend. Componentselectie is hiervoor door OG gedaan. Uitgangspunt zijn de van het bestaande primaire componenten hier ook aan blijven voldoen. De werkzaamheden beperkingen zich alleen tot het te realiseren deel van tak 1 en 2
AM-Req-0115.03-DP2-4 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 1.425 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 1,2/50 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 420 kV. | PVE.01.000 | Zie ook ontwerpuitgangspunten primair (BO-01350-04-191) voor hoofdspecificaties primaire installatie
AM-Req-0115.04-DP1 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 1.050 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 250/2.500 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 420 kV. | NEN-EN-IEC 60071-1 | De schakeltuin heeft een bliksemhoudspanning van geselecteerde componenten is leidend. Componentselectie is hiervoor door OG gedaan. Uitgangspunt zijn de van het bestaande primaire componenten hier ook aan blijven voldoen. De werkzaamheden beperkingen zich alleen tot het te realiseren deel van tak 1 en 2
AM-Req-0115.04-DP2-4 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 1.050 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 250/2.500 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 420 kV. | PVE.01.000 | Zie ook ontwerpuitgangspunten primair (BO-01350-04-191) voor hoofdspecificaties primaire installatie
AM-Req-0115.06-DP1 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 1.050 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 250/2.500 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 245 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0115.08-DP1 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 750 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 250/2.500 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 170 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0115.08-DP2-4 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 750 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 250/2.500 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 170 kV. | PVE.01.000 | Zie ook ontwerpuitgangspunten primair (BO-01350-04-191) voor hoofdspecificaties primaire installatie
AM-Req-0115.10-DP1 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 550 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 250/2.500 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 123 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0115.12-DP1 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 325 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 250/2.500 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 72,5 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0115.12-DP2-4 | De schakeltuin dient een toegekende bliksemhoudspanning van 325 kV (piekwaarde, fase-aarde) te hebben gedurende 250/2.500 µs voor een maximale bedrijfsspanning van 72,5 kV. | PVE.01.000 | Zie ook ontwerpuitgangspunten primair (BO-01350-04-191) voor hoofdspecificaties primaire installatie
AM-Req-0162.04-DP1 | De staalconstructie dient een maximale horizontale verplaatsing van 1/50 van de hoogte te hebben indien het de ondersteuning van bliksempieken in een veldopstelling betreft. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1. 17-09-2024 Wel van toepassing op tijdelijke situatie DP1
AM-Req-0162.04-DP2-4 | De staalconstructie dient een maximale horizontale verplaatsing van 1/50 van de hoogte te hebben indien het de ondersteuning van bliksempieken in een veldopstelling betreft. | PVE.01.000
AM-Req-0571-DP1 | De secundaire ruimte dient te zijn voorzien van een gesloten EMC afscherming op basis van de gerefereerde norm. | PVE.04.000
AM-Req-0571-DP2-4 | De secundaire ruimte dient te zijn voorzien van een gesloten EMC afscherming op basis van de gerefereerde norm. | PVE.04.000
AM-Req-0585.01.01-DP1 | De laagspanningsinstallatie dient beveiligd te zijn tegen blikseminslag. | PVE.04.000
AM-Req-0585.01.01-DP2-4 | De laagspanningsinstallatie dient beveiligd te zijn tegen blikseminslag. | PVE.04.000
AM-Req-0585.01.02-DP1 | De installatie dient beveiligd te zijn tegen blikseminslag, indien het een laagspanningsinstallatie betreft. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0585.01.02-DP2-4 | De installatie dient beveiligd te zijn tegen blikseminslag, indien het een laagspanningsinstallatie betreft. | PVE.04.000
AM-Req-0585.04-DP1 | Het gebouw dient beveiligd te zijn tegen blikseminslag. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0585.04-DP2-4 | Het gebouw dient beveiligd te zijn tegen blikseminslag. | PVE.04.000
AM-Req-0639-DP1 | Een bliksempiek dient te voldoen aan de gerefereerde ontwerpprocedure en norm. | NEN-EN 1991
AM-Req-0639-DP2-4 | Een bliksempiek dient te voldoen aan de gerefereerde ontwerpprocedure en norm. | NEN-EN 1991
AM-Req-0679.03-DP1 | De vrije koelingsinstallatie dient geen belemmering te vormen voor de EMC afscherming van de ruimte die gekoeld wordt. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0679.03-DP2-4 | De vrije koelingsinstallatie dient geen belemmering te vormen voor de EMC afscherming van de ruimte die gekoeld wordt. | PVE.04.000
AM-Req-0691-DP1 | Het dak dient vrij van installaties te zijn uitgevoerd, met uitzondering van het PV-systeem en de bliksembeveiligingsinstallatie. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0691-DP2-4 | Het dak dient vrij van installaties te zijn uitgevoerd, met uitzondering van het PV-systeem en de bliksembeveiligingsinstallatie. | PVE.04.000
AM-Req-0728.01-DP1 | De buitenverlichting dient binnen de bescherming van de bliksempieken te vallen. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0728.01-DP2-4 | De buitenverlichting dient binnen de bescherming van de bliksempieken te vallen. | PVE.04.000
AM-Req-0728.02-DP1 | Opdrachtnemer dient tijdens ontwerpwerkzaamheden het ontwerp van de bliksembeveiliging te laten prevaleren boven het ontwerp van de buitenverlichting. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0728.02-DP2-4 | Opdrachtnemer dient tijdens ontwerpwerkzaamheden het ontwerp van de bliksembeveiliging te laten prevaleren boven het ontwerp van de buitenverlichting. | PVE.04.000
AM-Req-0731-DP1 | De bliksempiek dient vrij te zijn van verlichtingsarmaturen. | PVE.04.000
AM-Req-0731-DP2-4 | De bliksempiek dient vrij te zijn van verlichtingsarmaturen. | PVE.04.000
AM-Req-0735-DP1 | De voeding van de terreinverlichting dient te zijn voorzien van een overspanningsbeveiliging zodat de laagspanningsinstallatie geen gevolgen ondervindt van blikseminslag in de terreinverlichting. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0735-DP2-4 | De voeding van de terreinverlichting dient te zijn voorzien van een overspanningsbeveiliging zodat de laagspanningsinstallatie geen gevolgen ondervindt van blikseminslag in de terreinverlichting. | PVE.04.000
AM-Req-0797.01-DP1 | Een EMC-afschermnet dient te worden opgenomen in de (prefab) betonconstructie, indien dit vanuit EMC-zonering noodzakelijk is. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0797.01-DP2-4 | Een EMC-afschermnet dient te worden opgenomen in de (prefab) betonconstructie, indien dit vanuit EMC-zonering noodzakelijk is. | PVE.04.000
AM-Req-0797.02-DP1 | In de EMC-afscherming van een ruimte dienen geen lekken te zitten ter plaatse van de aansluiting tussen constructie-elementen. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0797.02-DP2-4 | In de EMC-afscherming van een ruimte dienen geen lekken te zitten ter plaatse van de aansluiting tussen constructie-elementen. | PVE.04.000
AM-Req-0797.03-DP1 | Het EMC-afschermnet dient potentiaal vereffenend te zijn verbonden met de aardstaven in de constructie. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0797.03-DP2-4 | Het EMC-afschermnet dient potentiaal vereffenend te zijn verbonden met de aardstaven in de constructie. | PVE.04.000
AM-Req-0797.04-DP1 | Aardstaven in constructie-onderdelen van ruimtes die vanuit EMC zondering afgeschermd dienen te worden, dienen met een maximale hart-op-hartafstand van 2 meter te voorzien in een aansluitmogelijkheid op de aardrail in de vorm van een aardplaat. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0797.04-DP2-4 | Aardstaven in constructie-onderdelen van ruimtes die vanuit EMC zondering afgeschermd dienen te worden, dienen met een maximale hart-op-hartafstand van 2 meter te voorzien in een aansluitmogelijkheid op de aardrail in de vorm van een aardplaat. | PVE.04.000
AM-Req-0797.05-DP1 | Een aardplaat in een ruimte die vanuit EMC zonering afgeschermd dient te worden, dient te zijn verbonden met de aardrail met een koperen litze met een doorsnede van ten minste 25 vierkante millimeter. | PVE.04.000
AM-Req-0797.05-DP2-4 | Een aardplaat in een ruimte die vanuit EMC zonering afgeschermd dient te worden, dient te zijn verbonden met de aardrail met een koperen litze met een doorsnede van ten minste 25 vierkante millimeter. | PVE.04.000
AM-Req-0869-DP1 | Ankers koppelen aan het aardnet door volgplaat/stelframe te lassen aan de aardstaaf conform aardingsvoorschrift . | PVE.04.000
AM-Req-0869-DP2-4 | Ankers koppelen aan het aardnet door volgplaat/stelframe te lassen aan de aardstaaf conform aardingsvoorschrift . | PVE.04.000
AM-Req-0892.02-DP1 | Een kastframe dient aan de onderzijde te zijn voorzien van een EMC-wartelplaat. | PVE.04.000
AM-Req-0892.02-DP2-4 | Een kastframe dient aan de onderzijde te zijn voorzien van een EMC-wartelplaat. | PVE.04.000
AM-Req-0896.03-DP1 | De installatievloer dient geaard te zijn met het aardnet met een kabel van ten minste 25 mm2, tenzij de aardingsberekening zwaardere eisen stelt. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0896.03-DP2-4 | De installatievloer dient geaard te zijn met het aardnet met een kabel van ten minste 25 mm2, tenzij de aardingsberekening zwaardere eisen stelt. | PVE.04.000
AM-Req-0917.03-DP1 | Een litze dient een geoptimaliseerde lengte te hebben om een bovenmatige lengte te voorkomen, indien toegepast voor aarding van metalen deuren en draairamen. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0917.03-DP2-4 | Een litze dient een geoptimaliseerde lengte te hebben om een bovenmatige lengte te voorkomen, indien toegepast voor aarding van metalen deuren en draairamen. | PVE.04.000
AM-Req-0917.06-DP1 | Een deur dient te zijn voorzien van EMC afscherming door middel van een in de deur opgenomen geaarde staalplaat, indien deze zich in een secundaire ruimte bevindt. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-0917.06-DP2-4 | Een deur dient te zijn voorzien van EMC afscherming door middel van een in de deur opgenomen geaarde staalplaat, indien deze zich in een secundaire ruimte bevindt. | PVE.04.000
AM-Req-11233-DP1 | Bij nieuwe hoogspanningslijnen en hoogspanningslijnen die opgewaardeerd worden en waarbij de bliksemdraad wordt vervangen, worden standaard draadmarkeringen (varkenskrullen) aangebracht over de gehele lengte van de verbinding. | PVE.00.002 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1147-DP1 | Mantelverbindingskasten (cross-bonding- en aardingsputten) moeten direct onder het maaiveld worden gerealiseerd en moeten geschikt zijn voor buitenopstelling volgens deze eis gerelateerde documenten, wetten en voorschriften. Afwijking is alleen toegestaan mits AMN hiermee heeft ingestemd. De mantelverbindingen dienen te allen tijde toegankelijk te zijn. | PVE.06.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1156-DP1 | Aardingskasten op stations dienen bij voorkeur 3-fase kasten te zijn in plaats van 1-fase kasten. | PVE.06.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1156-DP2-4 | Aardingskasten op stations dienen bij voorkeur 3-fase kasten te zijn in plaats van 1-fase kasten. | PVE.06.000 | K&L - NVT
AM-Req-1157-DP1 | Het binnenwerk van aardingskasten op stations dient op eenvoudige wijze toegankelijk te zijn. | PVE.06.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1157-DP2-4 | Het binnenwerk van aardingskasten op stations dient op eenvoudige wijze toegankelijk te zijn. | PVE.06.000
AM-Req-1158-DP1 | Aardingskasten op stations dienen onderhoudsvrij te zijn onder de gegeven omgevingscondities waarin zij worden opgesteld. | PVE.06.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1158-DP2-4 | Aardingskasten op stations dienen onderhoudsvrij te zijn onder de gegeven omgevingscondities waarin zij worden opgesteld. | PVE.06.000 | K&L - NVT
AM-Req-1182-DP1 | De bliksembeveiliging dient te voldoen conform gerefereerde normen. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 17-09-2024 Wel van toepassing op tijdelijke situatie DP1
AM-Req-1182-DP2-4 | De bliksembeveiliging dient te voldoen conform gerefereerde normen. | PVE.07.000
AM-Req-1184.05-DP1 | Opdrachtnemer dient ontwerpdocumentatie van het bliksembeschermingssysteem volgens gerefereerde norm, inclusief een berekening die aantoont dat het bliksembeschermingssysteem voldoet, op te leveren. | NEN-EN-IEC 62305
AM-Req-1184.05-DP2-4 | Opdrachtnemer dient ontwerpdocumentatie van het bliksembeschermingssysteem volgens gerefereerde norm, inclusief een berekening die aantoont dat het bliksembeschermingssysteem voldoet, op te leveren. | PVE.07.000
AM-Req-1184.07-DP1 | Opdrachtnemer dient een EMC beheersplan op te leveren volgens gerefereerde norm, met hierin onder andere een overzicht van de betreffende EMC zones, zone overgangen en emissie & immuniteits matrix. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1184.07-DP2-4 | Opdrachtnemer dient een EMC beheersplan op te leveren volgens gerefereerde norm, met hierin onder andere een overzicht van de betreffende EMC zones, zone overgangen en emissie & immuniteits matrix. | PVE.07.000 | EMC plan
AM-Req-1187-DP1 | Het aardsysteem dient integraal te functioneren ten aanzien van laagfrequente aarding, bliksembescherming en elektromagnetische compatibiliteit. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 17-09-2024 De eis is niet van toepassing voor DP1, in gesprekken met EMC-specialist en LE (TenneT) is besproken dat het hele aardnet, bliksembescherming en EMC-beheerplan verder uitgewerkt wordt in DP2-4.
AM-Req-1187-DP2-4 | Het aardsysteem dient integraal te functioneren ten aanzien van laagfrequente aarding, bliksembescherming en elektromagnetische compatibiliteit. | PVE.07.000 | EMC plan
AM-Req-1190.01-DP1 | Het aardsysteem dient geschikt te zijn voor afvoer van bliksemontladingen, conform gerefereerde norm(en). | NEN-EN 50522 | Vanuit Descision Board besluit 7.4 is besloten dat er een EMC-beheersplan wordt opgesteld waarin de benoemd wordt welke beheersmaatregelen in DP2 en 4 worden opgepakt. Daar waar t.a.v. EMC uitvoerbaar wijzigingen in de bestaande situatie kan worden aangebracht.
AM-Req-1190.01-DP2-4 | Het aardsysteem dient geschikt te zijn voor afvoer van bliksemontladingen, conform gerefereerde norm(en). | PVE.07.000
AM-Req-1190.02-DP1 | Het aardsysteem dient een lay-out te hebben die is afgestemd op de locatie van de bliksemafvangmiddelen, conform gerefereerde norm(en). | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 17-09-2024 Wel van toepassing op tijdelijke situatie DP1
AM-Req-1190.02-DP2-4 | Het aardsysteem dient een lay-out te hebben die is afgestemd op de locatie van de bliksemafvangmiddelen, conform gerefereerde norm(en). | PVE.07.000
AM-Req-1194-DP1 | Het aardingssysteem dient integraal ontworpen te zijn conform gerefereerd schema. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1194-DP2-4 | Het aardingssysteem dient integraal ontworpen te zijn conform gerefereerd schema. | PVE.07.000 | EMC plan
AM-Req-1204.01-DP1 | Het aardingssysteem dient een veiligheidsfactor van 1,2 te hebben op de aangegeven waarden voor kortsluitstromen. | IEC 60793-2-10
AM-Req-1204.01-DP2-4 | Het aardingssysteem dient een veiligheidsfactor van 1,2 te hebben op de aangegeven waarden voor kortsluitstromen. | PVE.07.000
AM-Req-12064-DP1 | Het verfsysteem voor de aardingsmarkering dient uitgevoerd te zijn in de eindkleur: - Geel (RAL 1004) + Groen (RAL 6038) in Nederland. - Geel (RAL 1004) in Duitsland. | SPE.00.437 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1242.01-DP1 | Het aardsysteem dient metalen constructiedelen te aarden middels een vereffeningsaarding. | PVE.07.000
AM-Req-1242.01-DP2-4 | Het aardsysteem dient metalen constructiedelen te aarden middels een vereffeningsaarding. | PVE.07.000
AM-Req-1256.01-DP1 | Een poort dient voorzien te zijn van een vereffeningsaarding. | PVE.07.000 | Tijdelijke toegangspoort aarden
AM-Req-1256.01-DP2-4 | Een poort dient voorzien te zijn van een vereffeningsaarding. | PVE.07.000
AM-Req-1271-DP1 | Een verticale aardelektrode dient een lengte te hebben die is gebaseerd op de bepaling van zijn effectiviteit als de hoofdfunctie is om bliksemstromen naar de bodem te geleiden. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1271-DP2-4 | Een verticale aardelektrode dient een lengte te hebben die is gebaseerd op de bepaling van zijn effectiviteit als de hoofdfunctie is om bliksemstromen naar de bodem te geleiden. | PVE.04.000
AM-Req-1274-DP1 | Een bliksempiek dient te zijn voorzien van zijn eigen verticale aardelektrode, met een zo kort mogelijke onderlinge verbinding. | PVE.04.000
AM-Req-1274-DP2-4 | Een bliksempiek dient te zijn voorzien van zijn eigen verticale aardelektrode, met een zo kort mogelijke onderlinge verbinding. | PVE.04.000
AM-Req-1298.03-DP1 | De staalconstructie dient te zijn voorzien van een aardkogel voor het bevestigen van werkaardingen in de directe nabijheid van een primair component. | PVE.07.000
AM-Req-1298.03-DP2-4 | De staalconstructie dient te zijn voorzien van een aardkogel voor het bevestigen van werkaardingen in de directe nabijheid van een primair component. | PVE.07.000
AM-Req-1301-DP1 | De werkaardingsvoorziening dient kortsluitvast uitgevoerd te zijn indien deze zich bij aarders bevindt. | PVE.07.000
AM-Req-1301-DP2-4 | De werkaardingsvoorziening dient kortsluitvast uitgevoerd te zijn indien deze zich bij aarders bevindt. | PVE.07.000
AM-Req-1302.01-DP1 | Het veld dient aardingsvoorzieningen te bevatten voor het aanbrengen van kortsluitvaste werkaardingen aan het begin van het veld bij de rail of railzijde, indien geen mechanisch bedienbare aarders aanwezig zijn. | PVE.07.000 | Door aanwezigheid van SRA+ARA en SRB+ARB in tak 1 en tak 2 dienen er geen extra voorzieningen te worden opgenomen
AM-Req-1302.01-DP2-4 | Het veld dient aardingsvoorzieningen te bevatten voor het aanbrengen van kortsluitvaste werkaardingen aan het begin van het veld bij de rail of railzijde, indien geen mechanisch bedienbare aarders aanwezig zijn. | PVE.07.000 | NVT. Mechanische bedienbare aarders zijn aanwezig. (aangebouwd op pantograaf)
AM-Req-1302.02-DP1 | Het veld dient aardingsvoorzieningen te bevatten voor het aanbrengen van kortsluitvaste werkaardingen aan het einde van het veld bij de lijnzijde, kabelzijde of transformatorzijde, indien geen mechanische bedienbare aarders aanwezig zijn. | PVE.07.000 | Door aanwezigheid van SRA+ARA en SRB+ARB in tak 1 en tak 2 dienen er geen extra voorzieningen te worden opgenomen
AM-Req-1302.02-DP2-4 | Het veld dient aardingsvoorzieningen te bevatten voor het aanbrengen van kortsluitvaste werkaardingen aan het einde van het veld bij de lijnzijde, kabelzijde of transformatorzijde, indien geen mechanische bedienbare aarders aanwezig zijn. | PVE.07.000 | NVT. Mechanische bedienbare aarders zijn aanwezig. (aangebouwd op pantograaf)
AM-Req-1305-DP1 | Het bliksembeveiligingssysteem dient toereikend te zijn voor het aan de installatie toegekende bliksemspanningsisolatieniveau (BIN), conform gerefereerde norm. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 17-09-2024 Wel van toepassing op tijdelijke situatie DP1
AM-Req-1305-DP2-4 | Het bliksembeveiligingssysteem dient toereikend te zijn voor het aan de installatie toegekende bliksemspanningsisolatieniveau (BIN), conform gerefereerde norm. | PVE.07.000
AM-Req-1308.04-DP1 | Een bliksempiek die is geplaatst op een staalconstructie dient hiermee elektrisch verbonden te zijn door middel van een litze. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 17-09-2024 Wel van toepassing op tijdelijke situatie DP
AM-Req-1308.04-DP2-4 | Een bliksempiek die is geplaatst op een staalconstructie dient hiermee elektrisch verbonden te zijn door middel van een litze. | PVE.07.000
AM-Req-1309.01-DP1 | De bliksempiek dient uit buis te zijn vervaardigd. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 17-09-2024 Wel van toepassing op tijdelijke situatie DP
AM-Req-1309.01-DP2-4 | De bliksempiek dient uit buis te zijn vervaardigd. | PVE.07.000
AM-Req-1310.02-DP1 | De bliksemgeleider dient voorzien te zijn van een trillingsdemper. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1310.02-DP2-4 | De bliksemgeleider dient voorzien te zijn van een trillingsdemper. | PVE.07.000
AM-Req-1311-DP1 | De bliksempiek dient voorzien te zijn van trillingsdemping, indien deze zelfstandig is uitgevoerd. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 17-09-2024 Wel van toepassing op tijdelijke situatie DP
AM-Req-1311-DP2-4 | De bliksempiek dient voorzien te zijn van trillingsdemping, indien deze zelfstandig is uitgevoerd. | PVE.07.000
AM-Req-1312.01-DP1 | De bliksempiek dient een uniforme uitvoering en regelmatig patroon te hebben met betrekking tot de hoogte en positie, conform gerefereerde norm. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 17-09-2024 Wel van toepassing op tijdelijke situatie DP
AM-Req-1312.01-DP2-4 | De bliksempiek dient een uniforme uitvoering en regelmatig patroon te hebben met betrekking tot de hoogte en positie, conform gerefereerde norm. | PVE.07.000 | Bliksembescherming wordt voorgelegd aan OG, uniform en regelmatig patroon valt niet te garanderen
AM-Req-1313-DP1 | De bliksempiek dient voorzien te zijn van voldoende afwatering. | PVE.07.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 17-09-2024 Wel van toepassing op tijdelijke situatie DP
AM-Req-1313-DP2-4 | De bliksempiek dient voorzien te zijn van voldoende afwatering. | PVE.07.000
AM-Req-1314-DP1 | Een gebouw dient voorzien te zijn van een eigen bliksemafvang- en afleiderinstallatie wanneer het niet wordt beschermd door bliksempieken. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1314-DP2-4 | Een gebouw dient voorzien te zijn van een eigen bliksemafvang- en afleiderinstallatie wanneer het niet wordt beschermd door bliksempieken. | PVE.07.000
AM-Req-1315-DP1 | Een gebouw dient beschermd te zijn tegen blikseminslag conform gerefereerde norm(en). | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1315-DP2-4 | Een gebouw dient beschermd te zijn tegen blikseminslag conform gerefereerde norm(en). | NEN-EN-IEC 62305
AM-Req-1316.01-DP1 | De bliksemafvanginstallatie van gebouwen dient te bestaan uit een 8 mm dikke massieve aluminium draad. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1316.01-DP2-4 | De bliksemafvanginstallatie van gebouwen dient te bestaan uit een 8 mm dikke massieve aluminium draad. | PVE.04.000
AM-Req-1317-DP1 | Een afgaande aardgeleider dient voorzien te zijn van een meetkoppeling om de aardverspreidingsweerstand na meerdere jaren goed te meten, indien toegepast bij de bliksemafleiding van gebouwen. | PVE.04.000 | Niet van toepassing in DP1
AM-Req-1317-DP2-4 | Een afgaande aardgeleider dient voorzien te zijn van een meetkoppeling om de aardverspreidingsweerstand na meerdere jaren goed te meten, indien toegepast bij de bliksemafleiding van gebouwen. | PVE.04.000
AM-Req-1318-DP1 | Componenten en materialen van het bliksembeveiligingssysteem op een gebouw dient te voldoen aan gerefereerde norm. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1318-DP2-4 | Componenten en materialen van het bliksembeveiligingssysteem op een gebouw dient te voldoen aan gerefereerde norm. | PVE.04.000
AM-Req-1329-DP1 | Een kabelscherm dient rondom te zijn geaard door middel van metalen wartels en/of EMC-dichte doorvoeringen tussen ruimten van verschillende storingsniveaus en bij invoer in apparatuurkasten. | PVE.07.000
AM-Req-1329-DP2-4 | Een kabelscherm dient rondom te zijn geaard door middel van metalen wartels en/of EMC-dichte doorvoeringen tussen ruimten van verschillende storingsniveaus en bij invoer in apparatuurkasten. | PVE.07.000
AM-Req-1458-DP1 | De masten moeten zijn voorzien van een deugdelijke bliksembeveiliging, maar er mag niet worden gekozen voor bliksempieks. | PVE.09.002 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1458-DP1-DP24 | De masten moeten zijn voorzien van een deugdelijke bliksembeveiliging, maar er mag niet worden gekozen voor bliksempieks.
AM-Req-1476-DP1 | Bij het ontwerp van de security maatregelen moet het PVE.07.000 "Standaard programma van eisen EMC en Aarding" geraadpleegd worden. | PVE.09.002 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1476-DP2-4 | Bij het ontwerp van de security maatregelen moet het PVE.07.000 "Standaard programma van eisen EMC en Aarding" geraadpleegd worden. | PVE.09.002
AM-Req-1477-DP1 | Alle camera- en regelkasten dienen EMC kasten te zijn die aantoonbaar geschikt zijn voor buitenopstelling. | PVE.09.002 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1477-DP2-4 | Alle camera- en regelkasten dienen EMC kasten te zijn die aantoonbaar geschikt zijn voor buitenopstelling. | PVE.09.002 | TenSec
AM-Req-1479-DP1 | Voor aarding- en sectioneringseisen van het hekwerk: zie gerelateerde eisen bij deze eis. | PVE.09.002 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1479-DP2-4 | Voor aarding- en sectioneringseisen van het hekwerk: zie gerelateerde eisen bij deze eis. | PVE.09.002
AM-Req-1520-DP1 | Opdrachtnemer dient een inventarisatie te maken van alle EMC-relaties in het station, middels een EMC-matrix inclusief een classificatie van stoorbronnen en apparatuurslachtoffers. | PVE.07.000 | Vanuit Descision Board is besloten dat er een EMC-beheersplan wordt opgesteld waarin de benoemd wordt welke beheersmaatregelen in DP2 en 4 worden opgepakt. Daar waar t.a.v. EMC uitvoerbaar wijzigingen in de bestaande situatie kan worden aangebracht. De onderdelen die behoren tot de scope van dp1 worden EMC afgewerkt
AM-Req-1520-DP2-4 | Opdrachtnemer dient een inventarisatie te maken van alle EMC-relaties in het station, middels een EMC-matrix inclusief een classificatie van stoorbronnen en apparatuurslachtoffers. | PVE.07.000 | EMC plan
AM-Req-1535.01.01-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.01-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.01.02-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.03-DP1 | De vermogensschakelaar dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.04-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.04-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.01.05-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.05-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.01.06-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.06-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.01.07-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.07-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.01.09-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.09-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.01.10-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.10-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.01.11-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.11-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.01.12-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.01.12-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "niet effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component niet hoger is dan of gelijk is aan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.01-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.01-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.02-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.02.03-DP1 | De vermogensschakelaar dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.03-DP2-4 | De vermogensschakelaar dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.04-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.04-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.05-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.05-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.06-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.06-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.07-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.07-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.08-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.02.10-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.02.10-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.11-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.02.12-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-1535.02.12-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.13-DP1 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1535.02.13-DP2-4 | De component dient geschikt te zijn voor systeemaarding-klasse "effectief geaard", wanneer het beoogd nominaal spanningsniveau op de component hoger is dan 150 kV. | PVE.01.000 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1741.02-DP1 | De aardingskogel dient op een vlakke ondergrond gemonteerd te zijn. | OIR.01.001
AM-Req-1741.02-DP2-4 | De aardingskogel dient op een vlakke ondergrond gemonteerd te zijn. | OIR.01.001
AM-Req-1746-DP1 | De aardingsaansluiting dient direct contact te maken met de constructie waaraan deze verbonden is. | OIR.01.001
AM-Req-1746-DP2-4 | De aardingsaansluiting dient direct contact te maken met de constructie waaraan deze verbonden is. | OIR.01.001
AM-Req-1753.02-DP1 | De klemcodering van de secundaire installatie van de vermogensschakelaar dient conform gerefereerde norm te zijn. | OIR.01.001 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1753.02-DP2-4 | De klemcodering van de secundaire installatie van de vermogensschakelaar dient conform gerefereerde norm te zijn. | OIR.01.001 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-1754.02-DP1 | De aardverbinding dient op daarvoor bestemde aansluitpunten (aardbout, aardnok) te worden verbonden, indien het de aarding van een aandrijfkast betreft. | PVE.01.000
AM-Req-1754.02-DP2-4 | De aardverbinding dient op daarvoor bestemde aansluitpunten (aardbout, aardnok) te worden verbonden, indien het de aarding van een aandrijfkast betreft. | PVE.01.000 | Op dezelfde manier verbinden als DP1
AM-Req-1857-DP1 | Het veldbesturingssysteem dient de railaarders te kunnen vergrendelen conform gerefereerd document volgens het principeschema "Stations vergrendeling rail aarding". | OIR.02.001
AM-Req-1857-DP2-4 | Het veldbesturingssysteem dient de railaarders te kunnen vergrendelen conform gerefereerd document volgens het principeschema "Stations vergrendeling rail aarding". | OIR.02.001
AM-Req-1964.01-DP1 | Het besturingssysteem dient voorzien te zijn van klemcodering conform gerefereerde norm, indien deze een scheider en/of aarder aanstuurt. | OIR.01.001
AM-Req-1964.01-DP2-4 | Het besturingssysteem dient voorzien te zijn van klemcodering conform gerefereerde norm, indien deze een scheider en/of aarder aanstuurt. | OIR.01.001
AM-Req-1964.02-DP1 | Het elektriciteitsvoorzieningssysteem dient voorzien te zijn van klemcodering conform gerefereerde norm, indien deze een scheider en/of aarder voedt. | OIR.01.001
AM-Req-1964.02-DP2-4 | Het elektriciteitsvoorzieningssysteem dient voorzien te zijn van klemcodering conform gerefereerde norm, indien deze een scheider en/of aarder voedt. | OIR.01.001
AM-Req-2599-DP1 | Opdrachtnemer dient de volgende informatie op te vragen en te controleren na het opvragen van een offerte voor gelijkrichters: • een technische specificatie van het systeem/de apparatuur inclusief een beschrijving van het ontwerp, de werking, de constructie, nominale waarden, prestaties en de onderhoudsaspecten; • montage- en/of omgevingscondities inclusief: o totale afmetingen; o gewicht (per kast); o puntbelasting op de vloer; o grondschema's, d.i.: o functioneel; o hardware; • omschrijving van de leveringsgrenzen; • een overzicht van EMC metingen/eisen; • project specifiek kwaliteitsborgingprogramma inclusief een voorstel voor de inspecties welke uitgevoerd dienen te worden door de opdrachtgever; • relevante typetestrapporten, welke rapportreferenties en testdata voor goedkeuring)bevatten; • MTBF waarde; • voorstel van alle tests welke uitgevoerd dienen te worden inclusief een functioneel beschrijving van elke test; • lijst van alle documentatie welke geleverd moet worden met het systeem. • voorstel voor training en opleiding onderhoudspersoneel • voorstel onderhoudscontract | SPE.02.517 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-2599-DP2-4 | Opdrachtnemer dient de volgende informatie op te vragen en te controleren na het opvragen van een offerte voor gelijkrichters: • een technische specificatie van het systeem/de apparatuur inclusief een beschrijving van het ontwerp, de werking, de constructie, nominale waarden, prestaties en de onderhoudsaspecten; • montage- en/of omgevingscondities inclusief: o totale afmetingen; o gewicht (per kast); o puntbelasting op de vloer; o grondschema's, d.i.: o functioneel; o hardware; • omschrijving van de leveringsgrenzen; • een overzicht van EMC metingen/eisen; • project specifiek kwaliteitsborgingprogramma inclusief een voorstel voor de inspecties welke uitgevoerd dienen te worden door de opdrachtgever; • relevante typetestrapporten, welke rapportreferenties en testdata voor goedkeuring)bevatten; • MTBF waarde; • voorstel van alle tests welke uitgevoerd dienen te worden inclusief een functioneel beschrijving van elke test; • lijst van alle documentatie welke geleverd moet worden met het systeem. • voorstel voor training en opleiding onderhoudspersoneel • voorstel onderhoudscontract | SPE.02.517
AM-Req-29194.01-DP1 | Het elektriciteitsnetwerk dient voorzien te zijn van schakelbare sterpuntsaardingen, wanneer het nominaal spanningsniveau van het elektriciteitsnetwerk 110 kV of 150 kV is en wordt voorzien dat dit elektriciteitsnetwerk (tijdelijk) een hogere 1-fase kortsluitstroom heeft dan 15 kA. | TBD.066 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-29194.02-DP1 | Het elektriciteitsnetwerk dient voorzien te zijn van schakelbare sterpuntsaardingen, wanneer het nominaal spanningsniveau van het elektriciteitsnetwerk 110 kV of 150 kV is en wordt voorzien dat dit elektriciteitsnetwerk (tijdelijk) een lagere 1-fase kortsluitstroom heeft dan 5 kA. | TBD.066 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-29197.01-DP1 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 450 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 380 kV is. | TBD.014 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-29197.01-DP2-4 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 450 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 380 kV is. | TBD.014 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-29197.02-DP1 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 325 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 220 kV is. | TBD.014 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-29197.03-DP1 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 325 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 150 kV is en het hoogspanningsnet niet-effectief geaard is. | TBD.014 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-29197.03-DP2-4 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 325 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 150 kV is en het hoogspanningsnet niet-effectief geaard is. | TBD.014 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-29197.04-DP1 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 325 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 150 kV is en het hoogspanningsnet geaard is middels een blusspoel. | TBD.014 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-29197.05-DP1 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 250 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 110 kV is en het hoogspanningsnet niet-effectief geaard is. | TBD.014 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-29197.06-DP1 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 125 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 50 kV is en het hoogspanningsnet niet-effectief geaard is. | TBD.014 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-29197.06-DP2-4 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 125 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 50 kV is en het hoogspanningsnet niet-effectief geaard is. | TBD.014 | Eisen betrekking op OGG levering TenneT zijn voor OG om aan te tonen. ON zal bij aankomst OGG op site controleren of het juiste geleverd is a.d.h.v. pakbon t.a.v. datasheets en levering specificatie. Documentatie van OGG producten zal door ON in het opleverdossier (IDO) worden opgeleverd.
AM-Req-29197.07-DP1 | De transformator dient een sterpunt met bliksemisolatieniveau van 170 kV te hebben, wanneer de nominale spanning van het hoogspanningsstation 50 kV is en het hoogspanningsnet geaard is middels een blusspoel. | TBD.014 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-29225-DP1 | Het bliksembeschermingssysteem dient als bliksempiek uitgevoerd te zijn, wanneer de functie van het bliksembeschermingssysteem het beschermen van de primaire installatie betreft. | TBD.014
AM-Req-29225-DP2-4 | Het bliksembeschermingssysteem dient als bliksempiek uitgevoerd te zijn, wanneer de functie van het bliksembeschermingssysteem het beschermen van de primaire installatie betreft. | TBD.014 | Bliksembescherming wordt besproken met OG, wordt in principe met pieken uitgevoerd. De al aanwezige bliksemgeleider is ook onderdeel van de beveiliging.
AM-Req-2953-DP1 | Opdrachtnemer dient bij mechanische belastingberekeningen de ondersteuningen van pantografen en bliksempieken te modelleren als volledige inklemming. | SPE.04.004 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 3-7: Van toepassing voor de tijdelijke situatie
AM-Req-2953-DP2-4 | Opdrachtnemer dient bij mechanische belastingberekeningen de ondersteuningen van pantografen en bliksempieken te modelleren als volledige inklemming. | SPE.04.004
AM-Req-2961.05-DP1 | Een bliksempiek dient onder SLS-belasting een maximale horizontale verplaatsing van 1/50 van de hoogte te hebben. | SPE.04.004
AM-Req-2961.05-DP2-4 | Een bliksempiek dient onder SLS-belasting een maximale horizontale verplaatsing van 1/50 van de hoogte te hebben. | SPE.04.004
AM-Req-30108-DP1 | Het hoogspanningsstation dient bliksemstromen naar de aarde te geleiden. | AM PUB 7.01 | Niet van toepassing voor Deelproject 1 3-7: van toepassing voor tijdelijke situatie
AM-Req-30108-DP2-4 | Het hoogspanningsstation dient bliksemstromen naar de aarde te geleiden. | AM PUB 7.01
AM-Req-30141-DP1 | Het elektriciteitsnetwerk dient geschikt te zijn voor de toegekende klasse van de systeemaarding. | AM PUB 7.01 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-30141-DP2-4 | Het elektriciteitsnetwerk dient geschikt te zijn voor de toegekende klasse van de systeemaarding. | AM PUB 7.01
AM-Req-30179-DP1 | Een bliksempiek dient geconserveerd te zijn conform gerefereerd document. | NEN-EN-ISO 12944-5
AM-Req-30179-DP2-4 | Een bliksempiek dient geconserveerd te zijn conform gerefereerd document. | AM PUB 7.01
AM-Req-3476-DP1 | De behuizing dient de lasdoos te beschermen tegen externe milieu-invloeden zoals hitte en koude, zon (UV), regen en bliksemontlading en tegen speciale bedreigingen zoals vandalisme. | SPE.03.326 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-3476-DP2-4 | De behuizing dient de lasdoos te beschermen tegen externe milieu-invloeden zoals hitte en koude, zon (UV), regen en bliksemontlading en tegen speciale bedreigingen zoals vandalisme. | SPE.03.326 | n.v.t. in overleg met Tennet
AM-Req-35000-DP1 | Een gebouw met secundaire installatie dient te worden ingedeeld in bliksembeveiligingsniveau I (LPL) wanneer het gebouw niet door de primaire blikseminstallatie (pieken) wordt beschermd. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-35000-DP2-4 | Een gebouw met secundaire installatie dient te worden ingedeeld in bliksembeveiligingsniveau I (LPL) wanneer het gebouw niet door de primaire blikseminstallatie (pieken) wordt beschermd. | PVE.04.000
AM-Req-35001-DP1 | Een gebouw zonder secundaire installatie dient te worden ingedeeld in bliksembeveiligingsniveau IV (LPL) wanneer het gebouw niet door de primaire blikseminstallatie (pieken) wordt beschermd. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-35001-DP2-4 | Een gebouw zonder secundaire installatie dient te worden ingedeeld in bliksembeveiligingsniveau IV (LPL) wanneer het gebouw niet door de primaire blikseminstallatie (pieken) wordt beschermd. | PVE.04.000
AM-Req-3504-DP1 | De trekontlasting dient de glasvezelkabels te beschermen tegen elektrische belastingen in geval van een kortsluiting of bliksemontlading. | SPE.03.326 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-3504-DP2-4 | De trekontlasting dient de glasvezelkabels te beschermen tegen elektrische belastingen in geval van een kortsluiting of bliksemontlading. | SPE.03.326 | n.v.t. in overleg met Tennet
AM-Req-3514-DP1 | De aarding verzorgd via de trekontlasting moet ontworpen zijn voor een kortsluitbelasting van 5kA/0,6 s. | SPE.03.326 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-3514-DP2-4 | De aarding verzorgd via de trekontlasting moet ontworpen zijn voor een kortsluitbelasting van 5kA/0,6 s. | SPE.03.326 | n.v.t. in overleg met Tennet
AM-Req-3825.03-DP1 | De AC-verdeler dient gemarkeerd te zijn met het aardsymbool voor aarding op het railsysteem inclusief aftakkingen. | SPE.02.515 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-3825.03-DP2-4 | De AC-verdeler dient gemarkeerd te zijn met het aardsymbool voor aarding op het railsysteem inclusief aftakkingen. | SPE.02.515
AM-Req-3826.03-DP1 | De DC-verdeler dient gemarkeerd te zijn met het aardsymbool voor aarding op het railsysteem inclusief aftakkingen. | SPE.02.515 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-3826.03-DP2-4 | De DC-verdeler dient gemarkeerd te zijn met het aardsymbool voor aarding op het railsysteem inclusief aftakkingen. | SPE.02.515
AM-Req-3955-DP1 | Het veldbesturingssysteem dient de schakelbare scheider netaarding enkel in- of uit- te mogen schakelen indien de vermogensschakelaars aan zowel de hoogspanningszijde als middenspanningszijde van de transformator uit staan, er geen ongedefinieerde of foutieve stand van andere componenten in het veld is en er geen blokkering op de inschakeling van de aarder is. | PVE.02.000
AM-Req-3955-DP2-4 | Het veldbesturingssysteem dient de schakelbare scheider netaarding enkel in- of uit- te mogen schakelen indien de vermogensschakelaars aan zowel de hoogspanningszijde als middenspanningszijde van de transformator uit staan, er geen ongedefinieerde of foutieve stand van andere componenten in het veld is en er geen blokkering op de inschakeling van de aarder is. | PVE.02.000
AM-Req-4035-DP1 | Een hoogspanningsstation dient de (afspan)constructie te voorzien van aarding uitgelegd voor de te verwachten stromen (EMC, bliksem en kortsluiting). | PVE.04.000
AM-Req-4035-DP2-4 | Een hoogspanningsstation dient de (afspan)constructie te voorzien van aarding uitgelegd voor de te verwachten stromen (EMC, bliksem en kortsluiting). | PVE.04.000
AM-Req-4191-DP1 | Een EMC voorziening dient geaard te zijn met litzes. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Civiel
AM-Req-4191-DP2-4 | Een EMC voorziening dient geaard te zijn met litzes. | PVE.04.000
AM-Req-4275.02-DP1 | Een bliksempiek dient uitgevoerd te zijn in een gesloten profiel conform gerefereerde normen. | SPE.01.100
AM-Req-4275.02-DP2-4 | Een bliksempiek dient uitgevoerd te zijn in een gesloten profiel conform gerefereerde normen. | SPE.01.100
AM-Req-4293.01-DP1 | Het verbindingsmiddel dient een diameter M12 te bedragen, indien het ten behoeve van aarding toegepast is. | SPE.01.100
AM-Req-4293.01-DP2-4 | Het verbindingsmiddel dient een diameter M12 te bedragen, indien het ten behoeve van aarding toegepast is. | SPE.01.100
AM-Req-4293.02-DP1 | Het verbindingsmiddel dient van roestvrij staal (RVS) vervaardigd te zijn, indien het ten behoeve van aarding toegepast is. | SPE.01.100
AM-Req-4293.02-DP2-4 | Het verbindingsmiddel dient van roestvrij staal (RVS) vervaardigd te zijn, indien het ten behoeve van aarding toegepast is. | SPE.01.100
AM-Req-4323-DP1 | Opdrachtnemer dient een aparte lasmethodebeschrijving (LMB) op te stellen voor de lassen van vermogensschakelaarondersteuningen en bliksempieken conform gerefereerde norm. | SPE.01.100
AM-Req-4323-DP2-4 | Opdrachtnemer dient een aparte lasmethodebeschrijving (LMB) op te stellen voor de lassen van vermogensschakelaarondersteuningen en bliksempieken conform gerefereerde norm. | SPE.01.100
AM-Req-4354.01-DP1 | De bliksempiek dient voorzien te zijn van een C4 coating conform gerefereerde norm. | SPE.01.100 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-4354.01-DP2-4 | De bliksempiek dient voorzien te zijn van een C4 coating conform gerefereerde norm. | SPE.01.100 | NVT, VS1 eis VS1-200077 van toepassing (C5 coating)
AM-Req-4870.01-DP1 | De aardelektrode dient voorzien te zijn van een meet/inspectiepunt indien deze bedoeld is voor de aarding van gebouwen. | SPE.01.459 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-4870.01-DP2-4 | De aardelektrode dient voorzien te zijn van een meet/inspectiepunt indien deze bedoeld is voor de aarding van gebouwen. | SPE.01.459
AM-Req-4890-DP1 | Het aardsysteem dient de voetplaat van een constructieve ondersteuning en de aarding van primaire apparatuur te aarden. | SPE.01.459
AM-Req-4890-DP2-4 | Het aardsysteem dient de voetplaat van een constructieve ondersteuning en de aarding van primaire apparatuur te aarden. | SPE.01.459
AM-Req-4897.01-DP1 | De aardingsvoorziening dient geschikt te zijn voor het aanbrengen van zodanig veel werkaarders dat het geleidend oppervlak overeenkomstig de in de KEB opgenomen waarde conform gerefereerd document is, indien deze kortsluitvast dienen te zijn. | SPE.01.459
AM-Req-4897.01-DP2-4 | De aardingsvoorziening dient geschikt te zijn voor het aanbrengen van zodanig veel werkaarders dat het geleidend oppervlak overeenkomstig de in de KEB opgenomen waarde conform gerefereerd document is, indien deze kortsluitvast dienen te zijn. | SPE.01.459 | Tak 3/4/5 wordt aangehouden zoals in tak 1/2. 150 en 50kV spanningsniveau wordt besproken in latere fase.
AM-Req-4924.04-DP1 | De kabelschoen dient met bouten op de daarvoor bestemde beugel op de voetplaat vastgezet te zijn indien deze voor de aarding van een stalen ondersteuningsconstructie dient. | SPE.01.459
AM-Req-4924.04-DP2-4 | De kabelschoen dient met bouten op de daarvoor bestemde beugel op de voetplaat vastgezet te zijn indien deze voor de aarding van een stalen ondersteuningsconstructie dient. | SPE.01.459
AM-Req-4954.01-DP1 | De aardingskabel dient met speciale beugels aan de fundering opgehangen te zijn, indien de samenstelling van de ondergrond zodanig is dat verzakkinggevaar bestaat. | SPE.01.459
AM-Req-4954.01-DP2-4 | De aardingskabel dient met speciale beugels aan de fundering opgehangen te zijn, indien de samenstelling van de ondergrond zodanig is dat verzakkinggevaar bestaat. | SPE.01.459 | Speciale beugel is een Stauff beugel o.g.
AM-Req-4969-DP1 | Een aardingsvoorziening op een hoogspanningsstation dient vrij te zijn van verf of coating, tenzij dit door chemische bestanddelen in het milieu is vereist, of in verband met diefstalpreventie. | SPE.01.459
AM-Req-4969-DP2-4 | Een aardingsvoorziening op een hoogspanningsstation dient vrij te zijn van verf of coating, tenzij dit door chemische bestanddelen in het milieu is vereist, of in verband met diefstalpreventie. | SPE.01.459
AM-Req-4978-DP1 | Een aardverbinding in het aardingssysteem dient te voldoen aan gerefereerde norm. | SPE.01.459
AM-Req-4978-DP2-4 | Een aardverbinding in het aardingssysteem dient te voldoen aan gerefereerde norm. | SPE.01.459
AM-Req-5043.01-DP1 | The power filter system shall be installed according to the EMC requirements in referenced norm. | SPE.01.462 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-6086-DP1 | Een kast dient te zijn voorzien van stof- en insectenwerende filtermatten bij de EMC-ventilatieroosters. | SPE.02.501
AM-Req-6086-DP2-4 | Een kast dient te zijn voorzien van stof- en insectenwerende filtermatten bij de EMC-ventilatieroosters. | SPE.02.501
AM-Req-6096.01-DP1 | De kast dient voorzien te zijn van EMC-wartels. | SPE.02.501 | Niet van toepassing op storingschrijver kast.
AM-Req-6096.01-DP2-4 | De kast dient voorzien te zijn van EMC-wartels. | SPE.02.501
AM-Req-6096.02-DP1 | De kast dient voorzien te zijn van een EMC-bodemplaat indien EMC-wartels door ruimtegebrek niet mogelijk zijn en de kast binnen in een ruimte is opgesteld. | SPE.02.501 | Niet van toepassing op storingschrijver kast.
AM-Req-6096.02-DP2-4 | De kast dient voorzien te zijn van een EMC-bodemplaat indien EMC-wartels door ruimtegebrek niet mogelijk zijn en de kast binnen in een ruimte is opgesteld. | SPE.02.501
AM-Req-6096.03-DP1 | De kast dient te zijn voorzien van trekontlasting op de binnenkomende kabels, indien er gebruik gemaakt wordt van een EMC-bodemplaat. | SPE.02.501 | Niet van toepassing op storingschrijver kast.
AM-Req-6096.03-DP2-4 | De kast dient te zijn voorzien van trekontlasting op de binnenkomende kabels, indien er gebruik gemaakt wordt van een EMC-bodemplaat. | SPE.02.501
AM-Req-6120.02-DP1 | Een aansluitklem dient te zijn voorzien van de kleur geel/groen, indien het een aansluitklem ten behoeve van aarding betreft. | SPE.02.501
AM-Req-6120.02-DP2-4 | Een aansluitklem dient te zijn voorzien van de kleur geel/groen, indien het een aansluitklem ten behoeve van aarding betreft. | SPE.02.501
AM-Req-6220.02-DP1 | De laagspanningskabel dient conform EMC-richtlijnen geleid te worden langs geaarde constructiedelen, indien de laagspanningskabel vrij is van een kabeldraagsysteem. | SPE.02.501
AM-Req-6220.02-DP2-4 | De laagspanningskabel dient conform EMC-richtlijnen geleid te worden langs geaarde constructiedelen, indien de laagspanningskabel vrij is van een kabeldraagsysteem. | SPE.02.501
AM-Req-6637.05-DP1 | De aardstrip dient vrij te zijn van coating, indien toegepast voor aarding van een gecoat hekwerk. | SPE.04.002 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-6637.05-DP2-4 | De aardstrip dient vrij te zijn van coating, indien toegepast voor aarding van een gecoat hekwerk. | SPE.04.002
AM-Req-6640-DP1 | Opdrachtnemer dient de aansluiting van het hekwerk op het aardnet te laten uitvoeren door een gecertificeerd aardingsbedrijf. | SPE.04.002 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-6640-DP2-4 | Opdrachtnemer dient de aansluiting van het hekwerk op het aardnet te laten uitvoeren door een gecertificeerd aardingsbedrijf. | SPE.04.002
AM-Req-6839-DP1 | Opdrachtnemer dient bewerkingen in het staalwerk van een trap ten behoeve van aarding voor het verzinken aan te brengen. | SPE.04.007 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-6839-DP2-4 | Opdrachtnemer dient bewerkingen in het staalwerk van een trap ten behoeve van aarding voor het verzinken aan te brengen. | SPE.04.007
AM-Req-6858-DP1 | De ladderopstelplaats dient in de directe omgeving voorzien te zijn van een aardplaat of aardingskogel om de metalen ladder te kunnen aarden. | SPE.04.007 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-6858-DP2-4 | De ladderopstelplaats dient in de directe omgeving voorzien te zijn van een aardplaat of aardingskogel om de metalen ladder te kunnen aarden. | SPE.04.007
AM-Req-6896-DP1 | De laagspanningsgroep voor terreinvoorzieningen dient gescheiden te zijn aangelegd van de groepen welke inpandig worden gebruikt, om de laagspanningsinstallatie afdoende te kunnen beschermen tegen blikseminslag. | PVE.04.000
AM-Req-6896-DP2-4 | De laagspanningsgroep voor terreinvoorzieningen dient gescheiden te zijn aangelegd van de groepen welke inpandig worden gebruikt, om de laagspanningsinstallatie afdoende te kunnen beschermen tegen blikseminslag. | PVE.04.000
AM-Req-8331-DP1 | De bliksemafvanginstallatie dient te worden geïntegreerd in de aluminium dakkap van de dakrand van een gebouw, indien het gebouw niet binnen de bescherming van de overige bliksemafvanginstallatie valt. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-8331-DP2-4 | De bliksemafvanginstallatie dient te worden geïntegreerd in de aluminium dakkap van de dakrand van een gebouw, indien het gebouw niet binnen de bescherming van de overige bliksemafvanginstallatie valt. | PVE.04.000
AM-Req-8553-DP1 | Het PV systeem dient de toegepaste kabelgoten te voorzien van aarding. | SPE.04.020 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-8620.01-DP1 | Een EMC-afschermnet dient in het plafond als zichtwerk gemonteerd te zijn tegen de afgewerkte plafondconstructie. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-8620.01-DP2-4 | Een EMC-afschermnet dient in het plafond als zichtwerk gemonteerd te zijn tegen de afgewerkte plafondconstructie. | PVE.04.000
AM-Req-8620.02-DP1 | Een EMC-afschermnet dient in de wand- en vloerafwerking te zijn opgenomen. | PVE.04.000
AM-Req-8620.02-DP2-4 | Een EMC-afschermnet dient in de wand- en vloerafwerking te zijn opgenomen. | PVE.04.000
AM-Req-8620.03-DP1 | Een EMC-afschermnet dient overlappend te zijn aangebracht bij aansluitingen tussen verschillende constructiedelen | PVE.04.000
AM-Req-8620.03-DP2-4 | Een EMC-afschermnet dient overlappend te zijn aangebracht bij aansluitingen tussen verschillende constructiedelen | PVE.04.000
AM-Req-8620.04-DP1 | Het EMC-afschermnet dient te zijn verbonden met de aardrail door middel van koperen litzes van 25 mm2 die over ten minste 200 mm door het gaasnet is gevlochten met een hard op hard afstand van ten hoogste 2 meter. | PVE.04.000
AM-Req-8620.04-DP2-4 | Het EMC-afschermnet dient te zijn verbonden met de aardrail door middel van koperen litzes van 25 mm2 die over ten minste 200 mm door het gaasnet is gevlochten met een hard op hard afstand van ten hoogste 2 meter. | PVE.04.000
AM-Req-8622.01-DP1 | Gevelopeningen in de secundaire ruimte dienen EMC-dicht te worden uitgevoerd. | PVE.04.000
AM-Req-8622.01-DP2-4 | Gevelopeningen in de secundaire ruimte dienen EMC-dicht te worden uitgevoerd. | PVE.04.000
AM-Req-8622.02-DP1 | Roosters in de secundaire ruimte dienen EMC-dicht te worden uitgevoerd. | PVE.04.000 | Primair ivm bestaande situatie. Niet van toepassing
AM-Req-8622.02-DP2-4 | Roosters in de secundaire ruimte dienen EMC-dicht te worden uitgevoerd. | PVE.04.000
AM-Req-8623-DP1 | De installatievloer dient EMC afscherming te bieden door middel van geaarde, verzinkte staalplaten in de vloerelementen. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-8623-DP2-4 | De installatievloer dient EMC afscherming te bieden door middel van geaarde, verzinkte staalplaten in de vloerelementen. | PVE.04.000
AM-Req-8624.01-DP1 | De secundaire ruimte dient te zijn voorzien van EMC afscherming in de vorm van een kooi van Faraday. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-8624.01-DP2-4 | De secundaire ruimte dient te zijn voorzien van EMC afscherming in de vorm van een kooi van Faraday. | PVE.04.000
AM-Req-8624.02-DP1 | De EMC afscherming in de secundaire ruimte dient te zijn uitgevoerd met een verzinkte staalmat van 30x30x3 mm. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-8624.02-DP1-DP24 | De EMC afscherming in de secundaire ruimte dient te zijn uitgevoerd met een verzinkte staalmat van 30x30x3 mm.
AM-Req-8624.03-DP1 | De EMC afscherming in de secundaire ruimte dient te zijn geïntegreerd in de vrijdragende vloer (boven kruipruimte of kabelkelder), wand, kelderwand en plafond. | PVE.04.000
AM-Req-8624.03-DP2-4 | De EMC afscherming in de secundaire ruimte dient te zijn geïntegreerd in de vrijdragende vloer (boven kruipruimte of kabelkelder), wand, kelderwand en plafond. | PVE.04.000
AM-Req-8785.03-DP1 | Opdrachtnemer dient te zorgen voor aarding en kortsluiting voordat met werkzaamheden wordt gestart. | TBD.
AM-Req-8785.03-DP2-4 | Opdrachtnemer dient te zorgen voor aarding en kortsluiting voordat met werkzaamheden wordt gestart. | TBD.
AM-Req-9158-DP1 | De daksteunen van de bliksemafvang en -afleider installatie dienen te zijn uitgevoerd met beton verzwaarde trapezium vormige steunen fabrikaat nVent ERICO SFRBC8 (106030) of van gelijkwaardig product. | PVE.04.000 | Niet van toepassing voor Deelproject 1
AM-Req-9158-DP2-4 | De daksteunen van de bliksemafvang en -afleider installatie dienen te zijn uitgevoerd met beton verzwaarde trapezium vormige steunen fabrikaat nVent ERICO SFRBC8 (106030) of van gelijkwaardig product. | PVE.04.000
SCM-DP24-EIS-0031 | De opdrachtgever dient een EMC beheersplan op te levern conform NVN-IEC/TS 61000-6-5, NPR-IEC/TR 61000-5-2. Deze VS1 eis is in de basis niet van toepassing voor DP1. In DP2+4 dient wel de check uitgevoerd te worden. De uitkomst van deze check en eventuele conflicten met de geldende TenneT-eisen zullen in DP2+4 verder behandeld worden.
SCM-DP24-EIS-0036 | Opdrachtnemer dient in DP2/4 een inventarisatie te maken van alle EMC-relaties in het station, middels een EMC-matrix inclusief een classificatie van stoorbronnen en apparatuurslachtoffers.
VS1-003585-DP1 | Het station dient ontworpen en gerealiseerd te zijn met installaties en componenten met een bliksemisolatieniveau van 1425 kV.
VS1-003606-DP1 | De installatie is opgebouwd uit deelinstallaties (bijvoorbeeld Bouwkunde/Civiel, Primair, Secundair, Telecom, Kabels, Lijnen, EMC en aarding). De deelinstallaties dienen ontworpen en gerealiseerd te zijn tot een 'bedrijfsvaardig gereed' geheel.
VS1-003606-DP2-4 | De installatie is opgebouwd uit deelinstallaties (bijvoorbeeld Bouwkunde/Civiel, Primair, Secundair, Telecom, Kabels, Lijnen, EMC en aarding). De deelinstallaties dienen ontworpen en gerealiseerd te zijn tot een 'bedrijfsvaardig gereed' geheel.
VS1-003621-DP1 | Tak 1 en 2 dienen ontworpen en gerealiseerd te worden op basis van een aardingsfactor van ≤ 0.8 √3. |  | Voor DP1 is het uitgangspunt dat het huidige aardnet voldoet. Uitbreiding opsteekeinden Tak 1 en Tak 2, aansluiten mast 67a en portaal MPC zal volgens bestaande situatie worden uitgevoerd. Voor DP2/4 zal deze eis getoetst worden, in lijn met, zie ook besluit Decision Board 7.5
VS1-003626-DP1 | De bliksembeveiliging in tak 1 en 2 is aanwezig, Opdrachtnemer dient op basis van bliksembeveiligingberekeningen (beschermgebied) en stap- en aanraakspanningberekeningen in het Definitief Ontwerp en de situatie ter plaatse te verifiëren of deze voldoet voor de gewenst situatie. Benodigde aanpassingen dienen te zijn ontworpen en gerealiseerd. |  | Niet van toepassing, zie besluit 4 van Decision Board 14-02: Deze VS1 eis is in de basis niet van toepassing voor DP1. In DP2+4 dient wel de check uitgevoerd te worden. De uitkomst van deze check zal in DP2+4 verder behandeld worden. 3-7: van toepassing voor de tijdelijke situatie
VS1-003629-DP1 | Het integraal aardingsplan dient in de Definitief Ontwerp fase opgesteld en getoetst te worden. Benodigde aanpassingen dienen te zijn ontworpen en gerealiseerd. |  | Niet van toepassing voor Deelproject 1
VS1-003629-DP2-4 | Het integraal aardingsplan dient in de Definitief Ontwerp fase opgesteld en getoetst te worden. Benodigde aanpassingen dienen te zijn ontworpen en gerealiseerd. |  | EMC Plan en besluiten decision board van toepassing
VS1-004313-DP1 | De huidige 2Mb coax-interfaces in de transmissieverdeler (+00A917) zijn vervangen door RJ48-aansluitingen (EMC-afscherming).
VS1-006682-DP1 | EU301 partij coördineert de werkzaamheden rondom en op station Simonshaven (naar NON EU-303) ten tijde van het plaatsen van mast 67A (inclusief fundering en aarding), portaal MPC (inclusief fundering en aarding), het verwijderen van de bliksempieken (RFC-500-0012) en de installatie van de eindvelden tussen 67A en MPC. Voor de overige werkzaamheden voert NON EU-303 de coördinatie. |  | EU301 partij coördineert de werkzaamheden rondom en op station Simonshaven (naar EU-303 partij) ten tijde van het plaatsen van mast 67A (inclusief fundering en aarding), portaal MPC (inclusief fundering en aarding), het verwijderen van de bliksempieken (RFC-500-0012) en de installatie van de eindvelden tussen 67A en MPC. Voor de overige werkzaamheden voert EU-303 partij de coördinatie.
VS1-006682-DP2-4 | EU301 partij coördineert de werkzaamheden rondom en op station Simonshaven (naar NON EU-303) ten tijde van het plaatsen van mast 67A (inclusief fundering en aarding), portaal MPC (inclusief fundering en aarding), het verwijderen van de bliksempieken (RFC-500-0012) en de installatie van de eindvelden tussen 67A en MPC. Voor de overige werkzaamheden voert NON EU-303 de coördinatie. |  | NVT. DP1
VS1-006684-DP1 | Vooraf EU303 partij realisatie werkzaamheden begint voor fase 1, EU301 aannemer dient twee bestaande bliksempieken en hierop gemonteerde licht armaturen te verwijderen na de realisatie van de nieuwe mast 67A en portaal MPC. De secundaire / tertiare bekabeling behoeft niet door EU301 partij verwijderd te worden. EU-303 partij zal bij dit werk faciliteren door de secundaire / tertiare installatie spanningsloos te stellen waarna EU301 partij de kabels kan knippen. Coördinatie van deze werkzaamheden ligt bij EU-301 partij. |  | Scope is nog onduidelijk. Naar het lijkt zit het verwijderen van de bliksempieken ook in scope van Spie. Knippen van kabels lijkt niet in scope van Spie te zitten. Raakvlak met Spie dient verder afgestemd te worden. 17-09-2024 Coördinatieverplichting voor deze werkzaamheden liggen bij SPIE, SC&M zal SPIE helpen bij het Spanningsloos maken van de secundaire kabels. , Inzichten vanuit ontwerp/uitvoering worden middels afwijking bespreekbaar gemaakt.
VS1-200023-DP2-4 | Opdrachtnemer een nieuwe verlichtingsplan op te stellen waarin de oude verlichtingsarmaturen verwijderd worden uit de bestaande bliksempieken en portalen en een nieuwe verlichting ontwerp wordt uniform uitgevoerd in het hele station.