## Meetwaarden
Locatie | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station)
Locatie | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum meting | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22
Meting-profiel | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2
Penafstand | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm]
0.5 | 335.5 | 447.2 | 553.5 | 2256 | 105.4 | 32.16 | 41.9 | 21.86
1 | 191.4 | 235 | 566 | 1194 | 70.07 | 30.65 | 21.01 | 15.13
2 | 73.37 | 64.14 | 315 | 370.1 | 26.22 | 9.119 | 7.086 | 6.451
3 | 22.95 | 24.08 | 135.4 | 124.5 | 11.68 | 4.818 | 4.368 | 4.049
5 | 6.606 | 6.217 | 49.27 | 35.07 | 3.824 | 2.427 | 2.256 | 2.21
7 | 4.799 | 3.353 | 16.19 | 20.2 | 1.523 | 1.398 | 1.411 | 1.477
10 | 3.415 | 2.447 | 8.048 | 48.46 | 0.917 | 0.928 | 0.965 | 0.994
15 | 3.071 | 1.541 | 7.675 | 89.81 | 0.579 | 0.555 | 0.592 | 0.586
30 | 13.05 | 35.89 | 143.3 | 6993 | 0.715 | 7.459 | 0.298 | 0.414
Voor rho32
Penafstand | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | AB/2 | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m]
0.5 | 1054.0043 | 1404.9202 | 1738.8715 | 7087.433 | 331.1239 | 101.0336 | 131.6327 | 68.6752 | 0.75 | 1054.0043 | 1404.9202 | 1738.8715 | 7087.433 | 331.1239 | 101.0336 | 131.6327 | 68.6752
1 | 1202.6017 | 1476.5485 | 3556.2829 | 7502.1233 | 440.2628 | 192.5796 | 132.0097 | 95.0646 | 1.5 | 1202.6017 | 1476.5485 | 3556.2829 | 7502.1233 | 440.2628 | 192.5796 | 132.0097 | 95.0646
2 | 921.9946 | 806.007 | 3958.4067 | 4650.8138 | 329.4902 | 114.5927 | 89.0453 | 81.0657 | 3 | 921.9946 | 806.007 | 3958.4067 | 4650.8138 | 329.4902 | 114.5927 | 89.0453 | 81.0657
3 | 432.5973 | 453.8973 | 2552.2299 | 2346.7697 | 220.1628 | 90.8172 | 82.3349 | 76.3219 | 4.5 | 432.5973 | 453.8973 | 2552.2299 | 2346.7697 | 220.1628 | 90.8172 | 82.3349 | 76.3219
5 | 207.5336 | 195.3128 | 1547.8627 | 1101.7565 | 120.1345 | 76.2465 | 70.8743 | 69.4292 | 7.5 | 207.5336 | 195.3128 | 1547.8627 | 1101.7565 | 120.1345 | 76.2465 | 70.8743 | 69.4292
7 | 211.071 | 147.4726 | 712.0734 | 888.4424 | 66.985 | 61.4873 | 62.059 | 64.9619 | 10.5 | 211.071 | 147.4726 | 712.0734 | 888.4424 | 66.985 | 61.4873 | 62.059 | 64.9619
10 | 214.5708 | 153.7495 | 505.6708 | 3044.8316 | 57.6168 | 58.308 | 60.6327 | 62.4549 | 15 | 214.5708 | 153.7495 | 505.6708 | 3044.8316 | 57.6168 | 58.308 | 60.6327 | 62.4549
15 | 289.4349 | 145.2358 | 723.3517 | 8464.3931 | 54.5695 | 52.3075 | 55.7947 | 55.2292 | 22.5 | 289.4349 | 145.2358 | 723.3517 | 8464.3931 | 54.5695 | 52.3075 | 55.7947 | 55.2292
30 | 2459.867 | 6765.1056 | 27011.4136 | 1318149.4456 | 134.7743 | 1405.9884 | 56.1717 | 78.0372 | 45 | 2459.867 | 6765.1056 | 27011.4136 | 1318149.4456 | 134.7743 | 1405.9884 | 56.1717 | 78.0372
De 4 meetlocaties | [8 empty] | Uit rho32.dat
AB is 3x de penafstand
AB/2 is dan 1,5x de penafstand

## Modellen
2-laags modellen TLB380 op basis van 002.678.00 0967730 Geo-elektrisch onderzoek_.pdf
|  | TLB380 | TLB380A | TLB380B
rho1 | Ohm.m | 112.0257 | 110.5587 | 111.6706
h1 | m | 4.0716 | 3.944 | 4.1128
rh02 | Ohm.m | 61.5169 | 60.6263 | 61.4057

## Resultaten
Alle waarden | TLB380.dat
Zonder meting 2 (beide profielen) |  | TLB380A.dat
Waarden hoger dan 5000 Ohm.m verwijderd |  |  | TLB380B.dat

## Meetwaarden MDA 11-2
Locatie | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station) | Tilburg 380kV(station)
Locatie | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Datum meting | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22
Meting-profiel | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2
Penafstand | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm] | R [Ohm]
0.5 | 335.5 | 447.2 | 553.5 | 2256 | 105.4 | 32.16 | 41.9 | 21.86
1 | 191.4 | 235 | 566 | 1194 | 70.07 | 30.65 | 21.01 | 15.13
2 | 73.37 | 64.14 | 315 | 370.1 | 26.22 | 9.119 | 7.086 | 6.451 |  | Fout: R kan nooit groter worden bij grotere penafstand; meer grond parallel
3 | 22.95 | 24.08 | 135.4 | 124.5 | 11.68 | 4.818 | 4.368 | 4.049
5 | 6.606 | 6.217 | 49.27 | 35.07 | 3.824 | 2.427 | 2.256 | 2.21
7 | 4.799 | 3.353 | 16.19 | 20.2 | 1.523 | 1.398 | 1.411 | 1.477
10 | 3.415 | 2.447 | 8.048 | 48.46 | 0.917 | 0.928 | 0.965 | 0.994
15 | 3.071 | 1.541 | 7.675 | 89.81 | 0.579 | 0.555 | 0.592 | 0.586
30 | 13.05 | 35.89 | 143.3 | 6993 | 0.715 | 7.459 | 0.298 | 0.414
Voor rho32
Penafstand | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | AB/2 | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m] | Rho [Ohm.m]
0.75 | 1054.0043 | 0.75 | 1738.8715 | 0.75 | 331.1239 | 0.75 | 131.6327 |  | 0.75 | 1054.0043 | 1404.9202 | 1738.8715 | 7087.433 | 331.1239 | 101.0336 | 131.6327 | 68.6752
1.5 | 1202.6017 | 1.5 | 3556.2829 | 1.5 | 440.2628 | 1.5 | 132.0097 |  | 1.5 | 1202.6017 | 1476.5485 | 3556.2829 | 7502.1233 | 440.2628 | 192.5796 | 132.0097 | 95.0646
3 | 921.9946 | 3 | 3958.4067 | 3 | 329.4902 | 3 | 89.0453 |  | 3 | 921.9946 | 806.007 | 3958.4067 | 4650.8138 | 329.4902 | 114.5927 | 89.0453 | 81.0657
4.5 | 432.5973 | 4.5 | 2552.2299 | 4.5 | 220.1628 | 4.5 | 82.3349 |  | 4.5 | 432.5973 | 453.8973 | 2552.2299 | 2346.7697 | 220.1628 | 90.8172 | 82.3349 | 76.3219
7.5 | 207.5336 | 7.5 | 1547.8627 | 7.5 | 120.1345 | 7.5 | 70.8743 |  | 7.5 | 207.5336 | 195.3128 | 1547.8627 | 1101.7565 | 120.1345 | 76.2465 | 70.8743 | 69.4292
10.5 | 211.071 | 10.5 | 712.0734 | 10.5 | 66.985 | 10.5 | 62.059 |  | 10.5 | 211.071 | 147.4726 | 712.0734 | 888.4424 | 66.985 | 61.4873 | 62.059 | 64.9619
15 | 214.5708 | 15 | 505.6708 | 15 | 57.6168 | 15 | 60.6327 |  | 15 | 214.5708 | 153.7495 | 505.6708 | 3044.8316 | 57.6168 | 58.308 | 60.6327 | 62.4549
22.5 | 289.4349 | 22.5 | 723.3517 | 22.5 | 54.5695 | 22.5 | 55.7947 |  | 22.5 | 289.4349 | 145.2358 | 723.3517 | 8464.3931 | 54.5695 | 52.3075 | 55.7947 | 55.2292
45 | 2459.867 | 45 | 27011.4136 | 45 | 134.7743 | 45 | 56.1717 |  | 45 | 2459.867 | 6765.1056 | 27011.4136 | 1318149.4456 | 134.7743 | 1405.9884 | 56.1717 | 78.0372
0.75 | 1404.9202 | 0.75 | 7087.433 | 0.75 | 101.0336 | 0.75 | 68.6752
1.5 | 1476.5485 | 1.5 | 7502.1233 | 1.5 | 192.5796 | 1.5 | 95.0646
3 | 806.007 | 3 | 4650.8138 | 3 | 114.5927 | 3 | 81.0657
4.5 | 453.8973 | 4.5 | 2346.7697 | 4.5 | 90.8172 | 4.5 | 76.3219
7.5 | 195.3128 | 7.5 | 1101.7565 | 7.5 | 76.2465 | 7.5 | 69.4292
10.5 | 147.4726 | 10.5 | 888.4424 | 10.5 | 61.4873 | 10.5 | 64.9619
15 | 153.7495 | 15 | 3044.8316 | 15 | 58.308 | 15 | 62.4549
22.5 | 145.2358 | 22.5 | 8464.3931 | 22.5 | 52.3075 | 22.5 | 55.2292
45 | 6765.1056 | 45 | 1318149.4456 | 45 | 1405.9884 | 45 | 78.0372
De 4 meetlocaties | [8 empty] | Uit rho32.dat
AB is 3x de penafstand
AB/2 is dan 1,5x de penafstand

## plots MDA 11-2 update 27-5-2025
locatie 3 komt nagenoeg overeen met Dino meting W44H0027
meetlocatie 59N
meetlocatie 59N
W44H0027
Loonse Spinderspad
Nieuwe plot op basis van laatste inzichten mei 2025
ref. overzicht bodemmodellen v015

## TLB380_1
Penafstand | Rho [Ohm.m] | MDA 12-2-2025: to be more conservative choose p1 only
0.75 | 1054.0043
1.5 | 1202.6017
3 | 921.9946
4.5 | 432.5973
7.5 | 207.5336
10.5 | 211.071
15 | 214.5708
22.5 | 289.4349
45 | 2459.867
0.75 | 1404.9202
1.5 | 1476.5485
3 | 806.007
4.5 | 453.8973
7.5 | 195.3128
10.5 | 147.4726
15 | 153.7495
22.5 | 145.2358
45 | 6765.1056

## 59N = M1205 update 27-5-'25
Mast | 59N | 59N |  |  |  | W44H0027 @0,3km M1205
Datum meting | 2022-02-26 | 2022-02-26 |  |  |  | RD
Uitvoerder | vd Heide | vd Heide |  |  |  | 132667, 402096
Bestand | Wenner 59N | Wenner 59N |  |  |  | 11.6
Bestands datum | 2023-09-21 | 2023-09-21 |  |  |  | Kop VES data
TNO-NITG
Bodem | [5 empty] | 1966-03-15
Gesteldheid | [5 empty] | 83
Profiel | 1 | 2 |  | MDA 25-3-2025 |  | SCHLUMB
|  |  |  | Correctie AB=3*Pen |  | 400.0
Penafstand (m) | Ohm.m | Ohm.m |  | AB/2=1,5*pen |  | Carol Cornelissen
75 | 24 | 127 | 75 | 112.5 | 24 | TNO-NTG
60 | 170 | 158 | 60 | 90 | 170 | REDELIJK/GOED
45 | 45 | 51 | 45 | 67.5 | 45 | OPB
30 | 315 | 141 | 30 | 45 | 315
20 |  |  | 20 | 30
15 | 277 | 265 | 15 | 22.5 | 277 | VES data
10 | 341 | 353 | 10 | 15 | 341 | L/2 | R
7 | 333 | 385 | 7 | 10.5 | 333 | 1.5 | 89.2
5 | 536 | 454 | 5 | 7.5 | 536 | 2.5 | 117.98
3 | 1073 | 699 | 3 | 4.5 | 1073 | 4 | 123.99
2 | 1229 | 1055 | 2 | 3 | 1229 | 6 | 118
1 | 1342 | 924 | 1 | 1.5 | 1342 | 8 | 102
0.5 | 1587 | 1125 | 0.5 | 0.75 | 1587 | 10 | 84.04
|  |  | 75 | 112.5 | 127 | 12 | 76.1
| 5, 45, 60, 75 ONWAAR | 45, 60 ONWAAR | 60 | 90 | 158 | 15 | 65.18
|  |  | 45 | 67.5 | 51 | 20 | 57.75
|  |  | 30 | 45 | 141 | 25 | 57.12
|  |  | 20 | 30 |  | 30 | 49.89
|  |  | 15 | 22.5 | 265 | 40 | 46.89 | 1053
|  |  | 10 | 15 | 353 | 50 | 45.49 | 5.3
|  |  | 7 | 10.5 | 385 | 60 | 43.04 | 136
|  |  | 5 | 7.5 | 454 | 75 | 45.99
|  |  | 3 | 4.5 | 699 | 75 | 46.5
|  |  | 2 | 3 | 1055 | 100 | 50.98
|  |  | 1 | 1.5 | 924 | 100 | 51.89
|  |  | 0.5 | 0.75 | 1125 | 125 | 54
[6 empty] | 150 | 56.15
[6 empty] | 175 | 58.6
[6 empty] | 200 | 60.91
[6 empty] | 250 | 63.75
[6 empty] | 300 | 68.39
[6 empty] | 350 | 70.99
[6 empty] | 400 | 60.99